{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["工业锅炉","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工业锅炉","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,5],[5,0,5,5],[6,1,6,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[12,1,12,2],[14,1,14,2],[15,0,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["查阅三项锅炉技术档案："]
[1,"锅炉制造技术资料：\n(1)锅炉图样[包括总图(有设计审核章)、安装图和主要受压部件图]\n   ；\n(2)受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；\n(3)安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表；\n(4)锅炉质量证明书(包括锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书、\n   出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和耐压试验证明)；\n(5)锅炉安装说明书和使用说明书；\n(6)受压元件重大设计更改资料。","1.没有每台锅炉单独建立锅炉制造技术档案的扣2分；\n2.每台锅炉制造技术资料缺一项扣1分，其中缺少(4)项的扣10分。\n例外情况：\na.对于没有安全阀的锅炉，(3)项缺项不扣分；\nb.对于小型蒸汽锅炉，(1)项可以只包括总图，(2)、(3)项允许缺项\n  ，(4)项可以只包括安全性能监督检验证书和出厂合格证；\nc.对于没有经过受压元件重大设计更改的，(6)项缺项不扣分；\nd.对于进口锅炉，可以不要求总图有设计审核章，(4)项可以用进口\n  锅炉压力容器安全性能监督检验报告代替。",10]
[2,"锅炉的安装资料:                                                                          (1)锅炉安装监督检验证书、锅炉水处理系统安装监督检验报告；\n(2)锅炉安装质量证明书；\n(3)锅炉施工质量记录(包括安装申报资料、施工方案、材质证明文件\n   、无损检测记录、耐压试验记录、焊接记录、安全附件检定记录\n   、水质化验记录、验收记录)。","1.没有每台锅炉单独建立锅炉安装技术档案的扣2分；\n2.每台锅炉安装技术资料缺一项扣1分，其中缺少(1)项中的其中一\n  项扣5分。\n例外情况：\na.对于有机热载体炉，(3)项中水质化验记录用油品化验记录代替；\nb.对于小型蒸汽锅炉，(3)项缺项不扣分。",10]
[3,"锅炉使用登记和管理资料：                                                                                      (1)使用登记簿；                                                                                                            (2)历年的检验报告及检验意见书(锅炉内部检验报告、锅炉外部检验\n   报告、耐压试验报告、重大修理改造检验报告、水质或油品监测报\n   告、运行水处理监督检验报告、停炉水处理检验报告、能效测试报\n   告等)；                                                                                                                                      (3)安全附件的整定、校验记录或报告；                                                                               (4)锅炉台帐；                                                                                                                (5)特种设备作业人员清册和资格证书复印件。","\n\n1.没有每台锅炉单独建立锅炉使用登记和管理档案的扣2分；\n2.每台锅炉资料缺一项扣1分，其中缺少(1)项的扣10分；\n3.锅炉定期检验超期未检的，一次扣5分；\n4.安全附件超期未检的，一次扣3分；\n5.未按检验报告要求及时完成整改的，一次扣8分；\n6.单位只有一台锅炉的可以没有锅炉台帐。\n\n",10]
["锅炉使用现场检查"]
[4,"锅炉房布置:\n(1)没有锅炉房的，扣10分；\n(2)锅炉房设在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口两旁的，扣10分；\n(3)锅炉房设置在地下室的，无强制通风措施的，扣5分；\n(4)锅炉房通向室外的门没有设计成向外开的，扣5分；\n(5)在锅炉运行期间锁住或闩住门的，扣5分；\n(6)小型蒸汽锅炉，采用燃油、燃气或电加热，有可靠温控装置、超温超压自动保护装置、低水位保护装置，出现异常，能自动切断热源，\n   可以不要求独立建造锅炉房，但应与蒸汽使用场所隔开，安装时应保证安全阀的泄放方向避开人员所处位置。达不到要求的扣10分。",null,10]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[5,"锅炉及锅炉房安全管理制度和记录、使用登记检查：\n八项安全管理制度：\n(1)岗位责任制；\n(2)交接班制度；\n(3)巡回检查制度；\n(4)定期检查、检修制度；\n(5)安全操作规程；\n(6)维护保养、清洁卫生制度；\n(7)水质管理制度；\n(8)事故报告制度。\n五项记录：\n(1)锅炉安全运行记录；\n(2)交接班记录；\n(3)水质处理设备运行及水质化验记录；\n(4)锅炉和水质处理设备检修保养记录；\n(5)单位主管部门检查记录。\n锅炉房应悬挂锅炉使用登记证和定期检验标志。","1.八项安全管理制度应悬挂在锅炉房明显位置，没有悬挂或位置不\n  满足要求的扣5分；\n2.锅炉作业人员应熟悉八项安全管理制度，现场随机抽查一名以上\n  锅炉作业人员，询问有关条款的熟悉程度，不能达到基本掌握程\n  度的扣2分；\n3.水质应符合GB1576-2008《工业锅炉水质》，水质化验记录的时间\n  、项目、数据符合相关的标准和规程，不满足要求的扣2分；\n4.五项记录，运行人员应准时、认真填写，情况真实，管理人员对\n  运行记录定期检查核实。各项记录保存一年以上。现场检查运行\n  记录，记录超前或滞后的扣2分，记录结果不准确的扣2分，记录\n  没有保留的扣2分；\n5.缺少一项管理制度扣2分；缺少一项记录扣3分；\n6.锅炉房内跑、冒、滴、漏，环境卫生差的扣1分；\n7.锅炉使用登记证和定期检验标志应悬挂在锅炉房内明显处，没有\n  悬挂或位置不满足要求的，扣5分。\n例外情况：\na.有机热载体炉无有关水质的制度和记录不扣分；\nb.小型蒸汽锅炉应有安全操作规程和运行记录，其它管理制度和记录不齐全不扣分。",20]
[]
[6,"锅炉节能管理制度和锅炉节能责任制度：\n(1)燃料入库验收制度；\n(2)能效监测计量制度；\n(3)节能目标责任制度；\n(4)能效考核制度。","锅炉节能管理制度和锅炉节能责任制度应当建立健全，缺少一项扣3分。",10]
[7,"人员持证上岗：\n(1)司炉工、水质化验人员应持有特种设备作业人员证，并随身携带,\n   证件批准项目应与所操作的设备类别相适应，在有效期内；\n(2)锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中、地下室时\n   ，独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证，且连续\n   操作同类别锅炉五年以上，未发生过事故。","1.一人次无证操作或作业种类不对应、超期未及时复审的，扣5分；\n2.按(2)款要求，司炉工达不到要求的，扣5分；\n3.检查时司炉工不在现场或脱岗超过20分钟的，扣5分。",5]
[8,"锅炉安全附件检查：(1.安全阀、压力表超期未检的，给水设备不能正常工作的，扣10分；2.其它要求不符合要求的，一项扣2分。)\n(1)安全阀：铅封、校验标签是否完好，是否在校验有效期内使用，外观是否无缺陷，是否有定期排放试验记录，疏水是否畅通，排汽管、\n   放水管是否引到安全地点；\n(2)水位表：水位表上是否有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位是否清晰可见，玻璃管水位表是否有防护罩，照明是否良\n   好，事故照明电源是否完好；两只水位表显示的水位是否一致；同一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位是否一致；是\n   否有定期冲洗水位表记录；\n(3)压力表：校验标签完好，在有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，便于观察，采光或照明良好；\n(4)自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录，必要时由司炉工进行实际的操作试验。",null,15]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[9,"锅炉及辅机检查：(按要求对各项内容进行检查，发现一个问题扣2分)\n(1)锅炉本体可见受压元件是否有变形、渗漏，是否有结焦、积灰；管道、阀门、法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围是否\n   有腐蚀、渗漏；\n(2)炉顶、炉墙、保温是否密封良好，有无漏烟现象，是否有开裂、凸鼓、脱落等缺陷；\n(3)承重结构和支、吊架等是否有过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死；\n(4)锅炉范围内管道及阀门没有泄漏，保温完好无破损；\n(5)排污装置：阀门、排污管是否有渗漏；排污是否畅通，排污时是否有振动，应有定期的排污记录；\n(6)给水系统：给水设备、阀门是否能保证可靠地向锅炉供水；\n(7)循环泵：循环泵和备用循环泵是否完好，可靠；\n(8)燃烧系统：燃烧设备、燃料供应设备及管道、除渣、鼓、引风机运转是否正常；\n(9)给水设备完好，匹配合理，水处理设备正常运行，除氧装置工作正常。",null,10]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}