{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["B.2电站锅炉","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.2电站锅炉","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,5],[10,0,10,5],[13,0,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["查阅三项锅炉技术档案："]
[1,"锅炉制造技术资料：\n(1)锅炉竣工图，包括锅炉整体总图(有设计审核章)、各部件总图和分图、汽水系统\n   图、热膨胀系统图、测点布置图、基础荷重及其外形图等；\n(2)承压部件强度计算书或汇总表；\n(3)过热器、再热器管壁温度计算书或汇总表；\n(4)烟风系统阻力计算书或汇总表；\n(5)锅炉设计说明书和安装及使用维修说明书；\n(6)热力计算书或汇总表；\n(7)过热器和再热器壁温计算书；\n(8)安全阀排放量的计算书和反力计算书；\n(9)锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料、焊接质量和水压试验合格证明等\n   ）；\n(10)受压元件重大设计更改资料。\n(11)锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书；\n(12)锅炉出厂铭牌；","1、没有每台锅炉单独建立锅炉制造技术档案的扣2分；\n2、每台锅炉制造技术资料缺一项扣1分，其中缺少(9)项\n   的扣10分。\n例外情况：\na、对于没有经过受压元件重大设计更改的，(10)项缺项\n   不扣分；\nb、对于进口锅炉，可以不要求总图有设计审核章，(9)项\n   可以用进口锅炉压力容器安全性能监督检验报告代替。\n",10]
[2,"锅炉的安装资料:\n(1)锅炉安装监督检验证书；锅炉水处理系统安装监督检验报告；\n(2)锅炉安装质量证明书或竣工验收报告；\n(3)锅炉施工质量记录(包括安装申报资料、施工方案、材质证明文件、无损检测记\n   录、水压试验记录、焊接记录、安全附件检定记录、水质化验记录、验收记录)。","1、没有每台锅炉单独建立锅炉安装技术档案的扣2分；\n2、每台锅炉安装技术资料缺一项扣1分，其中缺少(1)项的\n   扣10分。\n",10]
[3,"锅炉使用登记和管理资料：\n(1)锅炉技术登录簿和使用登记证、使用登记簿；\n(2)历年的检验报告及检验意见书(定期内部检验报告、定期外部检验报告、水压试验\n   报告、重大修理改造检验报告和有关申报资料、水质监测报告)；\n(3)安全附件的整定、校验记录或报告；\n(4)电站锅炉台帐；\n(5)每年应制定锅炉检修计划；\n(6)每年应制定定期检验计划，并在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验\n   检测机构提出定期检验申请。","1、没有每台锅炉单独建立锅炉使用登记和管理档案的扣2\n   分；\n2、每台锅炉资料缺一项扣1分，其中缺少(1)项的扣15分；\n3、查定期检验报告和锅炉检验计划、大小修工程计划，\n   超期未检的，一次扣10分；\n4、安全附件超期未检的，一次扣5分；\n5、锅炉改造，受压元件经重大修理或更换的，如水冷壁更\n   换管数在50%以上，过热器、再热器、省媒器等部件成组\n   更换及汽包进行了重大修理时，要按重大修理改造申报\n   ，并经监督检验合格，查阅锅炉检修台帐，未经申报的\n   一次扣5分；\n6、未按检验报告要求及时完成整改的，一次扣8分。",15]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[4,"锅炉安全管理制度：\n(1)运行交接班制度；\n(2)运行设备巡回检查制度；\n(3)运行记录管理制度；\n(4)定期检查、检修制度；\n(5)化学监督管理制度；\n(6)金属技术监督管理制度；\n(7)操作票和工作票管理制度(两票)；\n(8)安全运行操作规程；\n(9)安全技术措施和反事故技术措施计划管理制度(两措)。\n(10)热工监督管理制度；","1、缺少一项安全管理制度扣1分；\n2、操作没有按“两票”制度执行，或未按程序签发的，每\n   次扣1分；\n3、其它制度与实际情况不符的，每个扣1分。\n",15]
[5,"锅炉管理和运行记录\n(1)“两措”计划和演习记录、分析报告；\n(2)锅炉压力容器检验计划和记录；        \n(3)锅炉大小修工程计划和记录；         \n(4)锅炉检修台帐；                     \n(5)安全检查计划和记录；              \n(6)炉膛超压记录簿；                 \n(7)壁温超温记录簿；                 \n(8)爆管分析报告；     \n(9)非计划停运记录；\n(10)运行日志；\n(11)安全阀定期放汽试验记录；\n(12)安全阀校验记录；\n(13)化学监督记录； \n(14)金属监督记录；\n(15)设备缺陷记录；\n(16)锅炉排污记录；                   \n(17)测量调控装置及附属仪表的定期校验、检修记录。","1、 缺少一项管理和运行记录扣2分；\n2、 按计划抽查实际记录是否与计划相符，不相符的一次扣\n    2分。\n",15]
[6,"锅炉节能管理制度和锅炉节能责任制度：\n(1)燃料入库验收制度；\n(2)能效监测计量制度；\n(3)节能目标责任制度；\n(4)能效考核制度。","锅炉节能管理制度和锅炉节能责任制度应当建立健全，缺少一项管理制度扣3分。",10]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["锅炉使用现场检查"]
[7,"锅炉安全附件检查：\n(1)安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，外观无缺陷，有定期排放\n   试验记录，疏水是否畅通，排汽管、放水管是否引到安全地点；\n(2)汽包水位表：水位表上是否有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位\n   是否清晰可见，玻璃管水位表是否有防护罩，照明是否良好，事故照明电源是否\n   完好；两只水位表显示的水位是否一致；同一水位检测系统中，一次仪表与二次\n   仪表显示的水位是否一致；是否有定期冲洗水位表记录；\n(3)压力表：校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，便于观察，采光或\n   照明良好；一次仪表与二次仪表显示的压力是否一致。","1、安全阀、压力表超期未检的，扣10分；\n2、其它要求不符合要求的，一项扣2分。\n",15]
[8,"锅炉及辅机检查：\n(1)接头可见部位、阀门、法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围是否\n   有腐蚀、渗漏；\n(2)炉顶、炉墙、保温是否密封良好，有无漏烟现象，是否有开裂、凸鼓、脱落等缺\n   陷；\n(3)承重结构和支、吊架等是否有过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死；\n(4)锅炉范围内管道及阀门没有泄漏，保温完好无破损；\n(5)排污装置：阀门、排污管是否有渗漏；排污是否畅通，排污时是否有振动；\n(6)给水系统：给水设备、阀门是否能保证可靠地向锅炉供水；\n(7)循环泵：循环泵和备用循环泵是否完好，可靠；\n(8)燃烧系统：燃烧设备、燃料供应设备及管道、除渣、鼓、引风机运转是否正常；\n(9)给水设备完好，匹配合理，水处理设备正常运行，除氧装置工作正常。","按要求对各项内容进行检查，发现一个问题扣1分。",10]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}