{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["曳引和强制驱动式电梯","自动扶梯和自动人行道","液压电梯","杂物电梯"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"曳引和强制驱动式电梯","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"应建立电梯安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容：\n(1)电梯制造单位出具的产品质量合格证明、图纸、使用维护说明等随机文件和资料；\n(2)安装、改造以及重大维修的有关资料；\n(3)电梯的监督检验、定期检验报告；\n(4)日常检查与使用状况记录；\n(5)维修保养记录；                                                                                   (6)运行故障与事故记录。","1、查阅资料，每项2分；\n2、对于第⑴项，每缺一部分内容扣0.5分，但对于2002年3月1日\n   前安装验收的电梯，该项目不作要求；",12]
[2,"应制定电梯机房、电源钥匙以及层门三角钥匙的使用保管制度。","查阅资料，每项2分。",6]
[3,"电梯的日常维护保养在免保期内可由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；免保期后应由取得电梯维修许可的单位进行。日常维护保养至少每15天进行一次。","1、查委托合同和维修保养单位的资格和工商登记注册情况,未委\n   托有资格的单位保养扣8分；\n2、对于免保期以外的电梯，如果维修保养单位未在深圳注册登\n   记，扣8分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3、检查维保记录，如果两次保养时间的签字日期超过15天，或\n   者15天之内缺少保养记录一份扣4分。",8]
[4,"在用电梯应每年进行一次定期检验。","检查《安全检验合格标志》，如果超过有效期扣8分。",8]
[5,"对于信号控制的电梯、医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，以及无法满足检验规程要求，需要配备专职司机进行监控运行的旧货梯(深质监［2003］194号文件规定)，司机需持有有效的作业证书。","查作业证书，无证书或超期1年以上扣8分，超期1年以内扣4分。",8]
[6,"电梯出现故障或者管理人员在巡查中发现运行有异常振动、噪声、异味等情况时，应及时通知维修保养单位，组织对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可投入使用。","检查运行记录和保养记录以及运行故障与事故记录，确认是否有对发现问题的处理措施等。如果发现1次没有处理的扣2分。",4]
[7,"监督并且配合改造、维修和维保工作。","1、检查保养记录确认是否有管理者签名确认，发现任一项不符\n   合要求扣4分；                                  \n2、检查是否有维保单位提出维修建议没有得到管理单位答复的\n   情况，发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[8,"在轿厢内明显的位置处，需张贴有效的《安全检验合格标志》以及电梯使用的安全注意事项。","外观检查，发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[9,"在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称以及急修、投诉电话。","外观检查，不符合要求扣4分。",4]
[10,"机房门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。机房应通风良好，并有合适的消防设施。","外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。",6]
[11,"机房不应用于电梯以外的其它用途，也不应设置非电梯用的线槽、电缆或装置。","外观检查，发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[12,"在机房内应设有详细的说明，指出电梯万一发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。","外观检查，发现不符合要求扣4分。",4]
[13,"保持电梯紧急报警装置能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效的通话。","按压报警按钮进行试验，报警装置失效、正常电源中断的情况下不起作用，或建筑物内的组织机构不能应答紧急呼救，扣8分。",8]
[14,"保持轿厢内应急照明有效。","切断轿厢照明电源，如果应急照明不工作扣4分。",4]
[15,"轿厢内操纵按钮动作灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。","外观检查并动作试验，发现一处或以上不符合要求扣4分。",4]
[16,"动力操纵的自动门应有防止门夹人的保护装置，且工作有效。","在电梯门自动关闭过程中，人为使该装置动作，如果门不能停止关闭扣4分。",8]
[17,"层站呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。","外观检查并动作试验，发现一处或以上不符合要求扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"自动扶梯和自动人行道","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[17,0,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"应建立自动扶梯安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容：\n(1)制造单位出具的产品质量合格证明、图纸、使用维护说明等随机文件和资料；\n(2)安装、改造以及重大维修的有关资料；(3)自动扶梯的监督检验、定期检验报告；\n(4)日常检查与使用状况记录；(5)维修保养记录；(6)运行故障与事故记录。","1、查阅资料，每项2分；\n2、对于第⑴项，每缺一部分内容扣1分，扣完为止。但对于2002年3月1\n   日前安装验收的自动扶梯或自动人行道,该项目不作要求。",12]
[2,"应建立自动扶梯或自动人行道钥匙使用保管制度。","查阅资料，无钥匙使用保管制度扣6分。",6]
[3,"自动扶梯或自动人行道的日常维修保养在免保期内可由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；免保期后应由取得电梯维修许可的单位进行。日常维护保养至少每15天进行一次。","1、查委托合同和维修保养单位的资格和工商登记注册情况,未委托有资\n   格的单位保养扣8分；\n2、对于免保期以外的自动扶梯或自动人行道，如果维修保养单位未在\n   深圳注册登记，扣8分；                                                                \n3、检查维保记录，如果两次保养时间的签字日期超过15天，或者15天\n   之内缺少保养记录一份扣4分。",8]
[4,"在用自动扶梯或自动人行道应每年进行一次定期检验。","检查《安全检验合格标志》，如果超过有效期扣8分。",8]
[5,"自动扶梯出现故障或者管理人员在巡查中发现运行有异常振动、噪声、异味等情况时，应及时通知维修保养单位，组织对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可投入使用。","检查运行记录和保养记录以及运行故障与事故记录，确认是否有对发现问题的处理措施等。如果发现1次没有处理的扣2分。",4]
[6,"监督并且配合改造、维修和维保工作。","1、检查保养记录确认是否有管理者签名确认，发现任一项不符合要求\n   扣4分。                                  \n2、检查是否有维保单位提出维修建议没有得到管理单位答复的情况，\n   发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[7,"在出入口明显的位置处，需张贴有效的《安全检验合格标志》以及自动扶梯使用的安全注意事项。","外观检查，发现任一项不符合要求扣4分，未张贴合格标志原件扣2分。",4]
[8,"在自动扶梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称以及急修、投诉电话。","外观检查，不符合要求扣4分。",4]
[9,"使用单位管理者应该熟练掌握自动扶梯的启动程序，以及发生紧急情况下停止运行的操作方式。","现场观察管理者启动自动扶梯以及模拟发生事故时紧急停止运行的操作方法，一项操作不正确扣3分。",6]
[10,"紧急停止装置应动作可靠。紧急停止装置应涂成红色，并在此装置上或紧靠着它的地方标上“停止”字样。","1、在自动扶梯或自动人行道运行过程中，按动紧急停止装置，如果不\n   能停止运行扣8分；                    \n2、外观检查，紧急停止装置未涂成红色，或未标“停止”字样扣4分。",8]
[11,"防止扶手带与障碍物之间的夹角产生伤害而设置的垂直防碰挡板固定可靠，没有损坏，位置设置正确且防护功能正常。","目测检查，无防碰挡板或防碰挡板及设置位置不符合要求扣6分。",6]
[9,"扶手带入口处的手指和手的保护装置保护功能正常。","在自动扶梯或自动人行道运行过程中，人为使该装置动作，如果不能停止运行扣8分。",8]
[10,"梳齿板梳齿或踏板面齿应完好，不得有缺损。","目测检查，梳齿板梳齿或踏板面齿缺损扣6分。",6]
[11,"在自动扶梯或自动人行道的出入口应有充分畅通的区域以容纳乘客。该畅通区的宽度至少等于扶手带中心线之间的距离，其纵深尺寸至少为2.5m。如果该区域宽度增至扶手带中心距的两倍以上，则其纵深尺寸允许减少至2m。","目测检查，不符合要求扣6分。",6]
[12,"在自动扶梯或自动人行道入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容：\n(1)必须拉住小孩；       (2)宠物必须被抱住；\n(3)站立时面朝运行方向，脚须离开梯级边缘；    (4)握住扶手带。","这些使用须知，应尽可能用象形图表示；\n目测检查，无标牌或标牌不完整扣6分。",6]
[13,"若为自动启动式自动扶梯或自动人行道，则应配备一个清晰可见的信号系统，以便向乘客指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向。","外观检查，信号系统工作不正常扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"液压电梯","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"应建立液压电梯安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容：\n(1)电梯制造单位出具的产品质量合格证明、图纸、使用维护说明等随机文件和资料；\n(2)安装、改造以及重大维修的有关资料；\n(3)电梯的监督检验、定期检验报告；\n(4)日常检查与使用状况记录；\n(5)维修保养记录；                                                                                   (6)运行故障与事故记录。","1、查阅资料，每项2.5分；\n2、对于第⑴项，每缺一部分内容扣1分，扣完为止，\n   但对于2002年3月1日前安装验收的液压电梯，\n   该项目不作要求；\n3、对于第⑵项，如果有保养记录但保养时间间隔超\n   过15日扣1.5分。",12]
[2,"应制定电梯机房、电源钥匙以及层门三角钥匙的使用保管制度。","查阅资料，每项2分。",6]
[3,"液压电梯的日常维护保养在免保期内可由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；免保期后应由取得电梯维修许可的单位进行。日常维护保养至少每15天进行一次。","1、查委托合同和维修保养单位的资格和工商登记注册\n   情况，未委托有资格的单位保养扣8分；\n2、对于免保期以外的电梯，如果维修保养单位未在深\n   圳注册登记，扣8分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、检查维保记录，如果两次保养时间的签字日期超过\n   15天，或者15天之内缺少保养记录一份扣4分。",8]
[4,"在用液压电梯应每年进行一次定期检验。","检查《安全检验合格标志》，如果超过有效期扣8分。",8]
[5,"对于信号控制的液压电梯，医院提供患者使用的液压电梯，以及无法满足检验规程要求，需要配备专职司机进行监控运行的旧货梯(深质监［2003］194号文件规定)，司机需持有有效的作业证书。","查作业证书，无证书或超期1年以上扣8分，超期1年以内扣4分。",8]
[6,"在电梯出现故障或者管理人员在巡查中发现运行有异常振动、噪声、异味等情况时，应及时通知维修保养单位，组织对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可投入使用。","检查运行记录和保养记录以及运行故障与事故记录，确认是否有对发现问题的处理措施等。如果发现1次没有处理的扣2分。",4]
[7,"监督并且配合改造、维修和维保工作。","1、检查保养记录确认是否有管理者签名确认，发现任\n   一项不符合要求扣4分。                                 \n2、检查是否有维保单位提出维修建议没有得到管理单\n   位答复的情况，发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[8,"在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称以及急修、投诉电话。","外观检查，不符合要求扣4分。",4]
[9,"在轿厢内明显的位置处，需张贴有效的《安全检验合格标志》以及电梯使用的安全注意事项。","外观检查，发现任一项不符合要求扣4分。",4]
[10,"机房门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。机房应通风良好，并有合适的消防设施。","外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。",6]
[11,"机房不得作为电梯以外的其它用途，也不得设置非电梯专用的线槽，电缆等装置。","目测检查，不符合要求扣5分。",4]
[12,"在机房内应设有详细的说明，指出电梯万一发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。","外观检查，发现不符合要求扣4分。",4]
[13,"油箱中的油位在正常指示范围内。","目测检查， 油位不符合要求扣8分。",8]
[14,"保持电梯紧急报警装置能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效的通话。","按压报警按钮进行试验，报警装置失效、正常电源中断的情况下不起作用，或建筑物内的组织机构不能应答紧急呼救，扣8分。",8]
[15,"保持轿厢内应急照明有效。","切断轿厢照明电源，如果应急照明不工作扣4分。",4]
[16,"动力操纵的自动门应有防止门夹人的保护装置，且工作有效。","在电梯门自动关闭过程中，人为使该装置动作，如果门不能停止关闭扣4分。",4]
[17,"层站呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。","外观检查并动作试验，发现一处不符合要求扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"杂物电梯","index":3,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"应建立电梯安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容：\n(1)电梯制造单位出具的产品质量合格证明、图纸、使用维护说明等随机文件和资料；\n(2)安装、改造以及重大维修的有关资料；\n(3)电梯的监督检验、定期检验报告；\n(4)日常检查与使用状况记录；\n(5)维修保养记录；                                                                                   (6)运行故障与事故记录。","1、查阅资料，每项2分；\n2、对于第⑴项，每缺一部分内容扣0.5分，但对于2002\n   年3月1日前安装验收的电梯，该项目不作要求。",12]
[2,"应制定电梯机房、电源钥匙以及层门三角钥匙的使用保管制度。","查阅资料，每项2分。",6]
[3,"杂物电梯的日常维护保养在免保期内可由取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；免保期后应由取得电梯维修许可的单位进行。日常维护保养至少每15天进行一次。","1、查委托合同和维修保养单位的资格和工商登记注册\n   情况，未委托有资格的单位保养扣8分；\n2、对于免保期以外的电梯，如果维修保养单位未在深\n   圳注册登记，扣8分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、检查维保记录，如果两次保养时间的签字日期超过\n   15天，或者15天之内缺少保养记录一份扣4分。",8]
[4,"在用杂物电梯应每年进行一次定期检验。","检查《安全检验合格标志》，超过有效期的扣8分。",8]
[5,"在电梯出现故障或者管理人员在巡查中发现运行有异常振动、噪声、异味等情况时，应及时通知维修保养单位，组织对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可投入使用。","检查运行记录和保养记录以及运行故障与事故记录，确认是否有对发现问题的处理措施等。如果发现1次没有处理的扣2分。",8]
[6,"监督并且配合改造、维修和维保工作。","1、检查保养记录确认是否有管理者签名确认，发现任\n   一项不符合要求扣4分；                                  \n2、检查是否有维保单位提出维修建议没有得到管理单\n   位答复的情况，发现任一项不符合要求扣4分。",8]
[7,"在电梯明显的位置处，需张贴有效的《安全检验合格标志》以及电梯使用的安全注意事项。","外观检查，发现任一项不符合要求扣4分。",8]
[8,"在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称以及急修、投诉电话。","外观检查，不符合要求扣4分。",8]
[9,"机房(罩)应通风良好，门窗应防风雨。机房(罩)门应有锁，并标有“机房重地、闲人免进”字样；机房(罩)应配备消防设施、固定照明装置和电源插座。","目测检查，发现任一项不符合要求扣8分。",8]
[10,"在机房内应设有详细的说明，指出电梯万一发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。","外观检查，发现不符合要求扣4分。",4]
[11,"进入电梯的通道应该保持通畅，如果使用梯子，需要方便快捷的拿到。","目测检查，不符合要求扣8分。",8]
[12,"每一个层门上或其附近位置标出的额定载重量以及“禁止进入”的标识应该清晰。","目测检查，每一层不符合要求扣4分。",8]
[13,"层站呼梯、楼层显示信号、到站钟等系统功能有效，信号指示正确，动作无误。","目测检查并动作试验，任一项不符合要求扣3分。",6]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]